
竞争性磋商采购文件
项目名称：大化瑶族自治县人民医院电梯维护保养服务采购
项目编号：DHYY-M2026-HQKC001
采 购 人：大化瑶族自治县人民医院
2026年 3月

目录

第一章竞争性磋商公告
1
第二章供应商须知
3
第三章采购需求
17
31

第四章评审程序和评定成交的标准

34

第五章响应文件格式






第一章 竞争性磋商公告

大化瑶族自治县人民医院电梯维护保养服务采购

（项目编号：DHYY-M2026-HQKC001）竞争性磋商公告
电梯维护保养服务采购的潜在供应商应在大化瑶族自治县人民医院1号楼三楼医学装备科获取采购文件，并于2026年3月12日16时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：DHYY-M2026-HQKC001。
2.项目名称：大化瑶族自治县人民医院电梯维护保养服务采购。
3.采购方式：竞争性磋商。
4.预算金额：123000.00元。
5.最高限价：123000.00元。
6.采购需求：电梯维护保养服务，如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商采购文件。
7.服务期限：自签订合同之日起一年。
8.本项目不接受联合体。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（安装、改造、维修）资质或者《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯安装（含修理),且许可子项目中曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）]。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。
5.本项目不接受联合体报名。
三、获取招标文件

1.时间：2026年 3 月 2日。
2.地点：广西河池市大化瑶族自治县人民医院1号楼三楼医学装备科。
3.报名资料：①主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）；②法定代表人或委托代理人携带有效的授权委托书及二代身份证及加盖单位公章的复印件；③具有从事本项目的能力及证明资质。
4.报名邮箱：313721890@qq.com。(发送邮件时请备注项目名称+公司名称+姓名和电话，未发送邮件及未备注的视为无效)
四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间（北京时间）： 2026年 3月 12 日16点00分（北京时间）  。
2.响应文件提交地点：大化瑶族自治人民医院1号楼三楼党员活动室，逾期送达的将予以拒收。 
注：未在规定时间前送达或者未按照招标文件要求密封的响应文件，将予以拒收。
五、开启

1.时间： 2026年3月13日16点00分（北京时间） 。
2.地点：大化瑶族自治县人民医院一号楼三楼党员活动室，逾期送达的将予以拒收。 
六、公告期限

自本公告发布之日起10日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：无。
    2.网上查询地址：大化人民医院微信订阅号、官网。
3.供应商获取招标文件时务必提供准确的唯一电子邮箱，与本项目有关的澄清或更正公告将统一发至该电子邮箱。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：大化瑶族自治县人民医院
地址：广西河池市大化瑶族自治县大化镇新民路十巷54号
项目联系人：覃工
项目联系方式：0778-5820868
                                                         大化瑶族自治县人民医院 

                                                         2026年3月2日
第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见招标公告

	5.1
	是否接受联合体招标: 详见招标公告

	5.2
	☑本项目不接受联合体招标

	6.2
	☑不允许分包

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年6月至2025年12月内任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年6月至2025年12月内任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告[2025年的财务状况报告复印件或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至招标截止时间不超过一年）；从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

6.招标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

7.供应商根据谈判公告对应的特定资格要求提供资格证明材料； （如有要求必须提供，否则作无效投标处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

2.招标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

	12.1.2
	报价商务技术文件

1.无串通招标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

2.招标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件作无效处理）
5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
6.服务方案或服务承诺；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
7.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
8.项目实施人员一览表（格式后附）
9.对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料；； 

10.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

2. 以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	15.2
	招标报价必须包含满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	招标有效期：自响应文件提交截止之日起 60 日。

	17.1
	☑本项目不收取投标保证金。

□本项目收取投标保证金，具体规定如下：

投标保证金的交纳方式：详见招标公告。

投标保证金的金额：详见招标公告。

相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件作无效处理。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则招标无效。供应商必须于递交招标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。

3.投标保证金指定帐户：详见招标公告或者招标邀请函。

备注： 

1. 响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效投标保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人招标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于招标有效期的，视为无效投标保证金。

5.投标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。

	18.2
	响应文件份数：正本一份、副本 1 份。

	20.1
	响应文件提交起止时间：详见招标公告。
响应文件提交截止时间：详见招标公告。
响应文件提交地点：详见招标公告。

供应商必须在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达响应文件提交地点。在响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人应当拒收。

	24.1
	招标小组的人数：3人。

	25
	响应文件开启时间详见“招标公告”

	26
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
	谈判的顺序：

□提交响应文件的先后顺序。通知谈判时，若某供应商不在通知现场时（该供应商排序到最后谈判），按照签到的顺序由其下一位供应商先参与谈判。 

☑随机排序。

参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向招标小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，应当同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则招标小组将拒绝其参与谈判。

	
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

☑依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由招标小组推荐代表随机抽取。

	28.1
	☑无履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：覃工，联系电话：0778-5820868，通讯地址：广西河池市大化县人民医院一号行政楼三楼医学装备科。
业务时间：工作时间（除法定节假日）。

	32.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	32.2
	1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、招标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加招标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与招标的自然人本人。

3.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人招标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。


供应商须知正文

一、总则
1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、招标小组的相关行为参考《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定。

1.2本招标文件（以下简称招标文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.5“招标”是指供应商获取招标文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.7 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12响应文件对招标文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.13技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.14“报价”是指供应商提交的响应文件中的招标报价。

2.15“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4. 招标费用

招标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论招标结果如何，均应自行承担。

5.联合体招标
5.1本项目是否接受联合体招标，详见“供应商须知前附表”。

5.2联合体招标要求，详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包 。

7.特别说明

7.1如果本招标文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商在招标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.3供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通招标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理招标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报相关监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加招标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、采购文件

8.采购文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序和评定成交的标准；
（5）响应文件格式；
9.供应商的询问

供应商应认真阅读招标文件的采购需求，如供应商对招标文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.招标文件的澄清和修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者招标小组可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者招标小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收招标文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照招标文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对招标文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

13.计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.招标的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.招标报价要求和构成

15.1招标报价应按招标文件中“招标报价表”格式填写。

15.2招标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3招标报价要求

15.3.1供应商的招标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所招标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所招标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2招标报价（包含报价、最后报价）超过所招标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3招标报价（包含报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.招标有效期

16.1招标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 招标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在招标有效期内均保持有效。

17.投标保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交投标保证金。

17.2投标保证金的退还

17.2.1未成交供应商的投标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还。
17.2.2成交供应商的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的投标保证金的退还方式。 

17.3投标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序合并装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

18.3响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以本须知前附表或招标文件格式规定为准），否则其响应文件作无效处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.5响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露供应商响应文件实质性内容为合格）。

19.2响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3在未在规定时间内送达或者未按照招标采购文件要求密封的响应文件，采购代理机构必须拒收。

21.响应文件的补充、修改与撤回

供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对所接收的响应文件除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，在响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家的，应当由供应商法定代表人或者委托代理人签字领回响应文件（响应文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人对已开启的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其投标保证金。

四、评审及谈判

24.招标小组成立

24.1招标小组成立：招标小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于招标小组成员总数的 。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

25. 响应文件的开启

响应文件由招标小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

26. 评审程序和评定成交的标准

招标小组按照“第四章评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权招标小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

27.3除“第四章评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或者项目配置标准等，或者采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前通过相关部门批准或者备案。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28.履约保证金

28.1本项目无履约保证金。
28.2本项目是否交履约保证金详见“供应商须知前附表”。
29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订采购合同。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.采购合同公告

无。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为招标文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其它组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告相关监督部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门提起投诉。
32.其他内容

32.1本招标文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

32.2其他事项详见“供应商须知前附表”。

附件1：
采购项目合同验收书（格式）
根据采购项目（采购合同编号：​）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟佰  拾  万  仟佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、招标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求
说明：

1. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.供应商应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为招标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其招标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

一、采购项目需求一览表

采购预算及最高限价：详见竞争性磋商公告

	序号
	项目名称
	技术需求
	数量
	单位

	1
	电梯维护保养服务采购
	一、电梯设备概况：详见附件1采购需求清单表；
二、电梯维护保养要求：

供应商维修技术人员对采购人电梯进行全方位维保，并按电梯保养具体内容和要求为采购人提供维保服务（每次维保服务包括全部电梯维保服务），其主要维护保养要求如下：

（一）电梯的常规检查和清洁服务

1．基本运行状况检查。

2．轿顶、轿门和厅门的地坎和门楣、井道、底坑和机房的清洁工作，确保所有清洁过部位无明显积尘、积垢。

3．对所保养的电梯设备进行润滑和日常的维护保养。

4．依据保养周期要求开展保养并填写保养记录。

（二）电梯维护保养具体作业要求：

  乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目、内容、要求和周期

序号

项类

项目内容

维护保养基本要求（细则）

周期

1

资料检查

设备铭牌

在轿厢内显著位置处必须固定有设备铭牌，铭牌内容应有额定载重量或额定载客数。

半月

2

合格标志

电梯《电梯使用标志》标志应固定在轿厢内明显的位置上。

3

《电梯使用标志》标志超过有效期的电梯不得使用。

4

规章制度

操作规章、应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理等安全运行管理制度应张贴或悬挂在机房或控制柜明显处。

5

安全标识

标识醒目清晰，意思表达准确易懂。

6

乘客须知

内容必须完整、清晰，并在轿厢内明显地方公布。

7

运营记录

应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。

8

整机

旋转部件防护

在机房（机器设备间）内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件的防护装置完好无变形。

9

机房

通道门

门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。

10

门外侧应当标明“机房重地，闲人免进”，或有其它类似警示标志。

11

机房(机器设备间)

机房（机器设备间）应当专用，不得用于电梯以外的其他用途。

12

机房照明

机房应当设置永久性电气照明，照度应当足够。

13

通道照明

通道应当设置永久性电气照明，照度应当足够。

14

环境

机房及通道清洁无杂物，门窗完好。

15

机房通风应良好，机房内的环境温度应保持在5~40℃之间。

16

电动机

工作时应当无异常噪声和振动。

17

控制柜

接触器和继电器的触点接触良好。

18

驱动主机

工作时应当无异常噪声和振动。

19

减速机油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。

20

制动装置

各销轴部位润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力。

21

制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦。

22

限速器

限速器核验合格证书应在有效期内。如果限速器使用周期达到2年或者动作出现异常，应当由经许可的电梯检验机构或者电梯生产单位对限速器进行动作速度校验，并且由该单位出具校验报告。

23

编码器

应清洁无尘，安装牢固。

24

选层器

动静触点清洁，无烧蚀。

25

井道

导靴上油杯

吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏。

26

井道照明

当所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1m处应当具有足够照度。

28

对重(平衡重)

如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定。

29

底坑

底坑

底坑底部应当光滑平整，不得渗水、漏水。

30

停止装置动作可靠有效，该装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。

31

井道（底坑）灯开关动作可靠有效。

32

轿厢

轿顶环境

应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。

33

地坎护脚板

轿厢地坎护脚板应当固定可靠。

34

轿顶(轿厢内)电气装置

检修运行控制装置功能应可靠有效。

35

停止装置动作应可靠有效。

36

安全窗（门）

验证锁紧的电气安全装置动作可靠有效。

37

轿厢面积

轿厢超面积的载货电梯，必须满足GB 7588-2003中8.2.2的要求。

38

轿厢显示

轿厢指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。

39

轿厢照明

轿厢应当设置永久性电气照明，照度应当足够。

40

轿厢风扇

风扇工作时应当无异常噪声和振动。

41

紧急照明

正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源，该电源能够自动再充电，并且至少能够供1W灯泡用电1h。

42

紧急报警装置

应能与救援服务持续对讲联系。紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源。

43

平层精度

电梯轿厢的平层准确度宜在±10 mm范围内。平层保持精度宜在±20 mm范围内。

44

轿（层）门

玻璃门

有防止儿童的手被拖曳的措施。

45

防止门夹人的保护装置

当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启

46

门运行和导向

层门和轿门运行正常，不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位，地坎清洁，导靴磨损量不超过制造单位要求。

47

自动关门装置

当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启(无论何种原因)，自动关门装置应能确保该层门自动关闭。

半月

48

自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。

49

紧急开锁装置

每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启。

50

紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。

51

门的锁紧

轿厢应当在门的锁紧元件啮合不小于时才能启动。验证门锁紧的电气安全装置动作可靠有效

52

门的闭合

正常运行时应当不能打开层门和轿门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行。

53

验证每个层门和轿门闭合的电气安全装置动作可靠有效。

54

电梯运行时，轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎不得互相碰擦。

55

层站显示

层站指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。

56

机房

驱动主机

曳引轮轮槽应清洁，无严重油腻。

季度

57

制动装置

制动衬磨损均匀，磨损量不应大于电梯制造单位的规定值。

58

限速器

销轴部位润滑良好、转动灵活，限速器轮槽和限速绳清洁无油腻。

59

限速器、其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置，该电气安全装置应可靠有效。

60

井道

位置脉冲器

应工作可靠有效。

61

靴衬、滚轮

应无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求。

62

底坑

限速绳张紧装置

当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置应当动作使电梯停止运转。

63

张紧轮距底坑地面高度应符合电梯制造单位的规定值。

64

缓冲器

耗能型缓冲器液位应当正确，验证柱塞复位的电气安全装置可靠有效。

65

悬挂装置

悬挂钢丝绳

应清洁，无严重油腻。

66

补偿装置

检查补偿绳最小张紧位置的电气安全装置应当可靠有效。

67

防跳装置动作时，电气安全装置应当使电梯停止运行。

68

松绳(链)保护

如果强制驱动电梯的轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。

69

轿厢

安全钳

安全钳应清洁，无严重油腻。

70

安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效。

71

安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致。

72

层门

门系统传动装置

层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带应按制造单位要求进行清洁和调整。

73

整机

环境

全面清洁。

半年

74

轴承

轴承无异常响声，无振动，润滑良好。

75

整机

连接件

螺栓应固定无松动。

76

销轴应有防止脱落的措施，润滑应良好，不应有轴向移动。

77

铆钉不应有松动现象。

78

轴端卡板不应有松动及脱槽现象。

79

机房

驱动主机

曳引轮轮槽磨损量不超过制造单位要求。

80

制动装置

检测开关应工作可靠有效。

81

紧急操作装置

对于可拆卸盘车手轮，如设置电气安全装置，该安全装置最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时应当动作。

82

井道

限制开关

极限开关在轿厢或者对重接触缓冲器前起作用，在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。

83

限位开关、强迫换速开关应工作可靠有效。

84

底坑

缓冲器

对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离应符合GB 10060的要求。

85

悬挂装置

悬挂钢丝绳

出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折应当报废。

86

断丝分散出现在整条钢丝绳，任何一个捻距内单股的断丝数大于4根；或者断丝集中在钢丝绳某一部位或一股，一个捻距内断丝总数大于12根（对于股数为6的钢丝绳）或者大于16根（对于股数为8的钢丝绳）应当报废。

87

磨损后的钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90％应当报废。

88

曳引绳张力与平均值偏差均不大于5%。曳引绳或者悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销部件无缺损。

89

补偿装置

补偿绳（链）端固定应当可靠。

90

轿厢

超载保护装置

轿厢内的载荷超过110％倍额定载重量（超载量不少于75kg）时，能够防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。

半年

91

轿(层)门

门间隙

门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯应不大于6mm；对于载货电梯应不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm。

92

在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门应不大于30mm，对于中分门其总和应不大于45mm。

93

机房

控制柜

每台电梯的断相或错相保护装置可靠有效。

一年

94

各仪表显示清楚、正确。

95

各接线紧固、整齐、线号齐全清晰。

96

驱动主机

按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。

97

制动装置

可拆卸的制动器铁芯（柱塞）应按制造单位要求进行清洁、润滑。

98

紧急操作装置

松闸扳手应涂成红色，盘车手轮应是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。

99

在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，应明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出。

100

应当能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一持续力保持其松开状态。

101

如果依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮应有防止误操作保护，按钮上应标出相应的运行方向

102

一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代，取代可靠有效。

103

进行紧急电动运行操作时，应有平层标志或电子信号提示，观察到轿厢是否在开锁区。

104

限速器

限速器夹绳钳口无严重磨损，应有足够夹持力。

105

上行超速保护装置

机械装置应动作灵活可靠，电气开关灵敏有效。

106

接地连接

所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线(PE)可靠连接。

107

电气绝缘

动力和电气安全装置电路对地的绝缘电阻≥0.50MΩ；照明电路和其他电路对地的绝缘电阻≥0.25MΩ。

108

井道

检修门、井道安全门、检修活板门

门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开。

109

设置验证门的关闭状态的电气安全装置应当可靠有效。

110

导轨

应清洁，压板牢固。

111

支架应牢固，无松动、变形。

112

随行电缆

随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉。

113

当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触。

114

无扭曲、破损。

115

底坑

缓冲器

缓冲器应当固定可靠。

116

轿(层)门

玻璃门

玻璃门上的供应商名称或者商标、玻璃的型式等永久性标记完好。

117

玻璃门上的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，应能够保证玻璃不会滑出。

118

门的闭合

轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应在5～10mm范围。

119

试验

轿厢上行超速保护装置试验

当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。

120

该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。

121

耗能缓冲器试验

缓冲器动作后，回复至其正常伸长位置电梯才能正常运行。

122

缓冲器完全复位的最大时间限度为120s。

123

限速器－安全钳动作试验

轿厢空载，以检修速度下行，进行轿厢限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。

124

轿厢空载，以检修速度上行，进行对重(平衡重)限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠

125

空载曳引力试验

当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢。

126

空载上行制动试验

轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当被可靠制停，并且无明显变形和损坏。

127

运行试验

轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。

128

消防返回功能试验

消防开关防护玻璃应当完好， “消防”字样清楚。

129

消防功能启动后，电梯不响应外呼和内选信号，轿厢直接返回指定撤离层，开门待命。

注：一年维护保养项目包括半年、季度和半月维护保养项目，半年维护保养项目包括季度、半月维护保养项目，季度维护保养项目包括半月维护保养项目。

三、维保服务及其它要求：

1.供应商必须各安排1名以上维保人员常住采购人所属单位附近,以便进行电梯进行维护保养及快速处理紧急情况，不得转包或分包；采购单位有重大活动需要人员到现场配合保障电梯的，供应商无条件安排人员配合。

2.供应商在本项目投入的维保人员必须经过专业培训和考核，取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的《特种设备作业人员资格证》证书后，方可从事相应的工作。

3.维保人员的数量应与工作量相适应，电梯维护保养工作现场至少有二人一起相互配合作业。

4.维修保养过程所需更换的零部件由供应商先行报价后经采购人同意后进行更换。
5.维保人员应熟练掌握所维保电梯的原理、结构、性能，特别是电气控制系统及电力拖动系统基本环节，并能正确分析、排除各种故障。

6.电梯维保时，各个层门、进出口必须放置安全警示标志，主电源必须挂警示标志，保养时设置现场安全警示标志，电梯恢复正常后应将警示标志撤除，相关警示牌由供应商配备。供应商自行配备工作所需的劳动安全防护用品、工具及设备。

7.供应商尽量避开电梯正常使用时间，以减少对采购人生产和日常工作对电梯使用的影响，并按照GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》，对电梯的电气及机械设备进行检查与调整。

8.在本合同有效期内供应商向采购人提供24小时紧急故障的免费应急处理服务，供应商在接到采购人通知后60分钟内到达现场。采购人发现本合同所涉电梯发生故障或有不正常运行现象，应立即拨打服务热线通知供应商，供应商在接到采购人通知后60分钟内到达现场处理。一般故障处理时间不超过3小时（如有特殊情况，双方视现场情况协商决定），轿厢控制板、变频器控制板、称重盒、平层感应器以及各种电路板件的损坏重大故障（钢丝绳、曳引轮、主机、绳轮的更换除外）处理不超过48小时（如有特殊情况，双方视现场情况协商决定）。若故障中有乘客困于设备内，供应商承诺在接到采购人通知20分钟内到达现场处理，并能按照规定有效、安全地将被困人员及时放出绝对不应超过1小时，否则采购人可不支付当月维保费。

9.每次维护保养结束后，供应商应该保证每次对清洁（部分电梯受恶劣环境影响严重的除外）、检查、调整、润滑、更换项目质保期不少于5天，质保期内维护保养项目应符合保养报告验收标准且无非人为故障。质保期满后供应商向采购人呈交一式两份的《电梯保养报告》，由采购人使用部门管理人员签字确认后方为验收合格，工作完成以双方签写的记录表为准（双方单位在记录表上签字确认工作量及工作时间），《电梯保养报告》双方各保留一份，记录表作为保养电梯数量的凭证，供应商的维保工作记录表单包括维护报告、保养报告等均需供应商单位盖章确认；验收结果不合格，供应商有义务重新对设备进行检查及调整，若每次验收不合格台数超过XX台，采购人有权按XX元/台从供应商应付维保款中扣罚。如采购人在质保期内未提出任何异议的，供应商视作采购人对该次维保工作满意。

10．按照国家质检总局 TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》中2.10条规定，供应商每年将按照有关安全标准检测所有安全设备。此外，供应商将进入现场配合采购人参与政府年检及限速器每两年/次检测。供应商帮助采购人进行特种设备检验机构提出电梯年检申请工作，并保证检验合格，所有相关费用由采购人承担。凡合同期内的设备，如因维保质量不合格造成未能通过定期检测（年检）的，由供应商自费修复至检测（年检）合格，由此产生的检测（年检）复检费用由供应商负责。

11．供应商施工人员应严格按规程操作，维护保养过程中由于供应商原因造成的安全事故由供应商负全部责任，采购人不负任何责任。

12．如因供应商工作失误、维护保养不当或差错造成电梯非正常运行致使人员受伤害、物品受到损坏的，由供应商负全部责任并赔偿。

13．如因供应商工作失误或者差错造成采购人的电梯设备损坏，供应商将负责修复该设备；如不能修复，由供应商负责购买备件进行更换，并按照采购人要求的期限恢复电梯的正常运行。若逾期，每逾期一天，应向采购人支付违约金贰佰元（¥200）。

14．供应商应与采购人协商制定年度、季度及月度维保计划并于提交采购人审核，若计划变更需双方协商确认后方可变更，供应商人员进入校区实施作业前通知采购人负责人具体时间和作业范围，配合采购人对供应商作业进行监管；计划性维保不得对采购人电梯运行产生影响；供应商在检查电梯时，如确认需更换零件时，供应商应书面通知采购人，提出更换预定期限，在征询采购人同意后方可工作。采购人有责任决定工程接受与否，否则因上述延误而导致电梯及任何性质索赔，供应商概不负责。

15．供应商维保人员入场前需在采购人备案，未经备案人员不得进入采购人校区实施维护保养作业；采购人按照供应商指定人员及联系方式通知供应商进行维保服务，供应商人员接到电梯维保服务要求后不得有推脱。

16．单台电梯每月单台故障停梯时间累计不超过4小时，电梯故障停梯时间计算从故障报修开始至维保调试结束并确认电梯正常运行止，每超过一小时，应向采购人支付违约金100元（可在维保款中直接扣除），累计扣除不超过该梯当月的维保费。因电梯大修、重大事故，采购人使用不当或人为破坏造成的故障除外。

17．供应商应在采购人电梯所在地备有电梯常用易损备品备件（含接触器、继电器、按钮、门滑块、门轮、导靴、门绳、平层感应器、楼层显示器、安全开关等），减少更换常用易损备品备件的维保时间。

18．供应商每次维护保养完毕，均在客户的电梯运行记录本上做详细记录，并通知采购人当班电梯操作工或电梯管理人员。

19．供应商需购买工作人员的人身意外保险。

20．供应商自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。供应商在维护保养作业中必须遵守电梯的安全操作规程和有关规定，负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。供应商在维保过程中由于供应商原因所发生的一切安全责任事故由供应商自行承担，采购人不负任何责任；由于供应商安全防护措施不到位而导致采购人人员或第三人人身伤亡的，供应商应当承担全部赔偿责任。

21．在保养期内，供应商保证电梯各项性能满足国家及地方所有相关法律、法规、政策、标准的要求。若国家或地方与电梯相关法律、法规、政策、标准及采购人的管理标准对电梯有关的新要求，供应商应主动实施整改，由此造成的材料消耗费用由采购人负责；

22．供应商发现的任何电梯故障隐患或事故隐患，均须及时以书面形式告知采购人，否则，供应商承担因此产生的后果。

23．供应商应对本次采购人维护电梯的型号非常了解，能熟知各种故障原因并能迅速排除故障。

24．服务期内，供应商有义务定期配合采购人使用部门开展相关的应急演练（例如：困人，消防等），以确保应急预案系统更安全可靠运行。

25.服务期内，供应商为采购人电梯操作工进行不少于一次安全操作及日常养护的指导培训，保持电梯操作工的安全意识，提高其日常养护技能，培训地点由采购人指定。
	1
	项

	二、商务条款

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 15 日内。

	服务期限及服务地点
	1.服务期限：一年，自签订合同之日起至XXXX年XX月XX日期间。

2.服务地点：采购人指定地点。

	付款方式
	付款方式：先服务后付款，合同签订后，分两期支付：

第一期付款:合同签订生效满6个月，支付合同总价款的50%。

第二期付款:合同签订生效满12个月，再支付合同总价款50%。

以下付款备注：

1、每期支付款项时，乙方把相应每月开展维护保养工作并提供维护保养报告给甲方，经双方签字盖章后，乙方开具请款函与正式发票给甲方，甲方自收到乙方正式发票与请款函之日起10个工作日内支付相应款项。

2. 合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

	其他要求
	1、报价必须含以下部分，包括：


（1）服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

2、验收要求：

（1）验收方式：书面验收。 

（2）验收标准：

①符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 

②符合采购文件要求和响应文件承诺。

（3）验收方式和程序：由采购人组织验收小组检查服务需求的落实情况。
★3、质量要求：达到国家标准要求。

4、提交成果：根据业主要求提交资料。


附件1采购需求清单表

	序号
	电梯 编号
	规格型号
	出厂编号
	电梯制造
	电梯

类型
	层站
	载重(kg)
	速度(m/s)
	台数

	1
	1、2号楼1#梯
	TBJ1600/1.0-JXW
	B201006128
	珠海三洋
	病床电梯
	10/10
	1600
	1.0
	1

	2
	1、2号楼2#梯
	TBJ1600/1.0-JXW
	B201006129
	珠海三洋
	病床电梯
	10/10
	1600
	1.0
	1

	3
	1、2号楼3#梯
	TBJ1600/1.0-JXW
	B201006130
	珠海三洋
	病床电梯
	10/10
	1600
	1.0
	1

	4
	1、2号楼4#梯
	TBJ1600/1.0-JXW
	B201011014
	珠海三洋
	病床电梯
	10/10
	1600
	1.0
	1

	5
	1、2号楼5#梯
	TKJ1000/1.5-JXW
	K201006131
	珠海三洋
	乘客电梯
	10/10
	1000
	1.5
	1

	6
	1、2号楼6#梯
	TBJ1600/1.0-JX-VVF
	A200802005
	东莞三洋
	病床电梯
	4/4
	1600
	1.0
	1

	7
	4号楼1#梯
	GRBS20
	RH49250
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	12/12
	1600
	1.75
	1

	8
	4号楼2#梯
	GRBS20
	RH49251
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	12/12
	1600
	1.75
	1

	9
	4号楼3#梯
	GRBS20
	RH49252
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	12/12
	1600
	1.75
	1

	10
	4号楼4#梯
	GRBS20
	RH49253
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	12/12
	1600
	1.75
	1

	11
	4号楼5#梯
	GRBS20
	RH49254
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	12/12
	1600
	1.75
	1

	12
	4号楼6#梯
	GRBS20
	RH49255
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	13/13
	1600
	1.75
	1

	13
	5号楼DT1
	TBJ1600/1.0
	B2106232
	浙江威特电梯有限公司
	乘客电梯
	5/5
	1600
	1.0
	1

	14
	5号楼DT2
	TBJ1600/1.0
	B2106233
	浙江威特电梯有限公司
	乘客电梯
	5/5
	1600
	1.0
	1

	15
	5号楼DT3
	TKJ1600/1.0
	B2106234
	浙江威特电梯有限公司
	乘客电梯
	5/5
	1000
	1.0
	1

	16
	3号楼7#梯
	GRPN20
	RH42211
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	11/11
	1600
	1.0
	1

	17
	3号楼6#梯
	GRPN20
	RH42212
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	11/11
	1600
	1.0
	1

	18
	3号楼1#梯
	GRPN20
	RH42213
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	5/5
	1600
	1.0
	1

	19
	3号楼2#梯
	GRPN20
	RH42214
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	11/11
	1600
	1.0
	1

	20
	3号楼3#梯
	GRPN20
	RH42215
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	11/11
	1600
	1.0
	1

	21
	3号楼4#梯
	GRPN20
	RH42216
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	5/5
	1600
	1.0
	1

	22
	3号楼5#梯
	GRPN20
	RH42217
	森赫电梯股份有限公司
	无机房客梯
	5/5
	1600
	1.0
	1

	23
	康复 中心
	TKJ
	20306630742
	广东亚太三洋电梯有限公司
	乘客电梯
	3/3
	1600
	1.0
	1


第四章 评标标准及方法
一、评标原则
（一）评委构成：本采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共三人构成。
（二）评标依据：评标委员会首先对投标人进行资格审查及符合性审查，只有资格审查及符合性审查合格的投标人才能参加详细评审。本项目评标方法采用综合评分法，对投标人的报价、技术方案、售后服务等按百分制进行评分（四舍五入保留两位小数）
（三）评标方式：以封闭方式进行评标。评标全过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。
二、评定方法

(一)对进入详细评审的投标人采用综合评分法。
(二)计分办法(按四舍五入保留两位小数)。
	序号
	评分
类型
	评分标准
	分值

	1
	报价分
（满分20分）
	               　投标人最低评标价金额
某投标人价格分 ＝                         ×　  20分
                  某投标人评标价金额
	20分

	2
	服务方案分（满分70分）
	（1）电梯维保服务方案和实施方案（满分30分）
一档（0～10分）：维保计划服务方案简单，维护保养服务实施的技术力量安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施不完善；相对应的突发事件应对措施和方案基本满足要求的。
二档（10.1～20分）：维保计划服务方案详实，技术服务、技术培训的服务内容和措施详实，能对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，故障排除的对策可行，保证项目实施的技术力量安排充足；突发事件应对措施和方案满足要求的。
三档（20.1～30分）：维保计划服务方案完善，维护保养服务实施的技术力量安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施详实，能对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，故障排除的对策可行，内容详细，不同的设备提供专项维护保养方案，维护方案优良；突发事件应对措施和方案详细可行的；
注：由评标委员会在打分前分别确定各投标人的所属档次，由各评委在相应档次内独立打分，不提供方案不得分。
	30分

	
	
	（2）人员配备方案分（满分20分）
一档（0～7分）：所配备的技术服务团队人数满足采购文件最低要求9人，人员素质、技术能力及运维的工作经验一般，能够基本满足采购需求；
二档（7.1～13分）：所配备的技术服务团队人数较多，投标人为本项目实施安排的项目团队人员≥10人，且安全管理员、电梯特种设备维保员等人员齐全的，其中具备有效的安全管理人员A证≥1人，特种设备作业人员T证≥8人，中级工程师（机械或机电类）≥1人。运维工作年限较长，人员素质、技术能力及运维工作经验比较丰富，能够较好的满足采购需求；
三档（13.1～20分）：所配备的技术服务团队人数多，投标人为本项目实施安排的项目团队人员≥15人，且安全管理员、电梯特种设备维保员等人员齐全的，其中具备有效的安全管理人员A证≥2人，特种设备作业人员T证≥9人，中级工程师（机械或机电类）≥3人，高级工程师（机械或机电类）≥1人。运维工作年限较长，人员素质、技术能力及运维工作经验比较丰富，能够较好的满足采购需求；
注：①实施团队中同一人持多证时，只按一个岗位统计，不能重复计算，未提供相关内容的或提供了内容但无法达到进入一档条件的计0分。

②需在投标文件中提供项目人员上述相关技术资格证书复印件及投标人在投标截止之日前半年内连续三个月为其缴纳社保的证明复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。
	20分

	
	
	（3）应急保障服务方案（满分20分）

评审因素：包含但不限于服务响应体系，要求对项目有针对性，适应项目的具体需要，有良好的可操作性及协作性，详尽维修机构资料、维修服务的保证文件、保证范围及程序、故障响应及维修响应时间、定人定点联系、维修站配备齐全，满足突发情况下的应急需要，方案合理、具有可行性、科学性等。未提供方案或方案不满足以下评分项的不得分。

一档（0～7.0分）：应急保障服务及保障措施详细，可行性及合理性基本满足需求。

二档（7.1～13.0分）：应急保障服务及保障措施详细，可行性及合理性满足需求，且方案结合项目实际具有针对性。

三档（13.1～20分）：应急保障服务及保障措施详细，科学合理，对项目实施具有指导性，且方案结合项目实际具有针对性，并提出合理化建议。

注：未提供应急保障服务方案，得0分。
	20分

	3
	商务分
（满分10分）
	（1）投标人自2022年以来承担过类似项目业绩的每有一个得1分，满分2分。（以合同复印件加盖公章为准）
	2分

	
	
	（2）投标人获得由国家知识产权局颁发的有关电梯的“实用新型专利证书”、由中华人民共和国国家版权局登记的有关电梯的计算机软件著作权登记证书的每一项得1分，满分3分。

（提供证书复印件，原件备查）
	3分

	
	
	（3）投标人具有2023年以来纳税信用评价A级的证明材料和2020年以来获得广西壮族自治区市场监督管理局颁发的“守合同重信用”公示企业的每一项得1分，满分5分。（提供有效证件复印件，原件备查）。
	5分

	4
	总得分
（满分100分）
	1+2+3=4
	100分


备注：

1.磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.技术评分、商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序）。评审得分、最后报价、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

三、成交标准：评标委员会将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按竞标报价低优先、商务分高优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

第五章响应文件格式
（响应文件外层包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

（响应文件封面格式）
正本/副本
响  应  文  件(封面)
项目编号：

项目名称：

供应商名称：
年    月    日

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：
正本/副本
资  格  证  明  文  件
项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章 ）： 
年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：

                                        年    月    日
招标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的招标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其招标产品和服务，我方就本次招标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部招标文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应招标文件规定的招标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：
电话/传真： 电子函件：

开户银行：帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）： 

年    月    日

二、报价商务技术文件格式 

1.报价商务技术文件封面格式

正本/副本
报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通招标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通招标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理招标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者招标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低招标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加招标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

 报  价  表
项目名称：                                  项目编号： 
供应商名称：

单位：元

	序号
	服务名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	1
	项
	
	
	

	合计金额大写：人民币（￥）


注: 

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

3.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。
法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
法定代表人证明书
供应商名称：

地    址：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：
身份证号码：

系（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：                
年   月   日

注：1.自然人招标的无需提供。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加招标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与招标的自然人本人。
授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加招标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与招标的自然人本人。
商务条款偏离表格式

	项目
	招标文件商务条款要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第三章 采购需求”中的商务条款作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：
采购项目名称：

	序号
	名称
	招标文件要求
	招标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第三章 采购需求”中的技术需求作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据招标技术需求，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如技术偏离表中的招标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

后附证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：             

日 期：
其他文书、文件格式
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：
地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：
地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：
联系电话：

授权代表：联系电话：
地址：
邮编：

被投诉人1：

地址：
邮编：

联系人：联系电话：
被投诉人2：

……

相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2  

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2

